## Folha 1
ICK020 | Ud |  | Gerador de ar quente com permutador de calor a gás, mural.
Gerador de ar quente com permutador de calor a gás, com dois escalões de potência calorífica e caudal de ar fixo, para instalação mural, interior, potência calorífica nominal 85 kW, rendimento nominal 90,1%, potência calorífica nominal útil 76,6 kW, caudal de ar nominal 7900 m³/h, dimensões 1720x560x860 mm, alimentação eléctrica monofásica a 230 V, peso 153 kg.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42tnc050m |  | Ud |  | Gerador de ar quente com permutador de calor a gás, com dois escalões de potência calorífica e caudal de ar fixo, para instalação mural, interior, potência calorífica nominal 85 kW, rendimento nominal 90,1%, potência calorífica nominal útil 76,6 kW, caudal de ar nominal 7900 m³/h, dimensões 1720x560x860 mm, alimentação eléctrica monofásica a 230 V, peso 153 kg, com câmara de combustão estanque e tiragem forçada, acendimento electrónico, controlo de chama por ionização, permutador de calor de aço inoxidável AISI 430, ventiladores helicoidais, acendimento electrónico, equipamento electrónico de comando, controlo e segurança e envolvente de chapa de aço pintada, com isolamento térmico. | 1 | 804153 | 804153
mo005 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 3.51 | 639.39 | 2244.26
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 3.51 | 398.19 | 1397.65
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 807795 | 16155.9
Custo de manutenção decenal: 527.328,36$ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 823951