## Folha 1
ICG234 | Ud | Caldeira a gás, colectiva, de condensação, de pé, de aço inoxidável.
Caldeira de pé, de condensação, com corpo de aço inoxidável e queimador de pré-mistura de gás natural e propano com acendimento electrónico, potência útil (80/60°C) 121,5 kW, potência útil (50/30°C) 130,6 kW, rendimento útil (80/60°C) 98,1%, rendimento útil (50/30°C) 105,5%, rendimento útil (50/30°C) a 30% da carga 108,5%, peso 126 kg, emissão de NOx classe 6, regulação com saídas para 3 circuitos directos de aquecimento e A.Q.S., entradas para sondas de temperatura, sinal de alarme, função anti-legionela, três programações horárias, possibilidade de controlo remoto desde um smartphone, tablet ou PC com navegador de internet e de controlo de até 15 caldeiras em cascata, e sonda de temperatura exterior. Inclusive e descarga para sumidouro para o esvaziamento da caldeira e a drenagem da válvula de segurança, sem incluir a conduta para evacuação dos produtos da combustão. Totalmente montada, ligada e testada.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt38bax025e |  | Ud | Caldeira de pé, de condensação, com corpo de aço inoxidável e queimador de pré-mistura de gás natural e propano com acendimento electrónico, potência útil (80/60°C) 121,5 kW, potência útil (50/30°C) 130,6 kW, rendimento útil (80/60°C) 98,1%, rendimento útil (50/30°C) 105,5%, rendimento útil (50/30°C) a 30% da carga 108,5%, peso 126 kg, emissão de NOx classe 6, regulação com saídas para 3 circuitos directos de aquecimento e A.Q.S., entradas para sondas de temperatura, sinal de alarme, função anti-legionela, três programações horárias, possibilidade de controlo remoto desde um smartphone, tablet ou PC com navegador de internet e de controlo de até 15 caldeiras em cascata, e sonda de temperatura exterior. | 1 | 1226100 | 1226100
mt38www050 |  | Ud | Descarga a sumidouro, para a drenagem da válvula de segurança, composto por 1 m de tubo de aço preto de 1/2" e funil descarga, inclusive acessórios e peças especiais. | 1 | 2425.8 | 2425.8
mt38www010 |  | Ud | Material auxiliar para instalações de aquecimento. | 1 | 271.69 | 271.69
mo004 |  | h | Oficial de 1ª instalador de aquecimento. | 4.99 | 639.39 | 3190.56
mo103 |  | h | Ajudante de instalador de aquecimento. | 4.99 | 398.19 | 1986.97
|  | % | Custos directos complementares | 2 | 1233970 | 24679.4
Custo de manutenção decenal: 1.195.718,35$ nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 1258650