## Folha 1
IOJ030 | m² |  | Protecção passiva contra incêndios de condutas metálicas de ventilação e extracção de fumos, com lãs minerais.
Sistema de protecção passiva contra incêndios de conduta metálica vertical de secção rectangular para garantir a resistência ao fogo EI 15 segundo EN 1366-1, através do recobrimento com painéis de lã mineral segundo EN 13162, de 40 mm de espessura, condutibilidade térmica 0,031 W/(m°C). Inclusive pernos electrossoldados para a fixação dos painéis à superfície metálica, parafusos helicoidais de aço inoxidável de 80 mm de comprimento, para a união de juntas longitudinais entre painéis isolantes, pasta intumescente em base aquosa para a vedação ignífuga de passagem de condutas metálicas entre sectores de incêndio, adesivo incombustível e inorgânico, à base de silicato de sódio alcalino, para a vedação ignífuga do encontro entre a lã mineral e o paramento, e perfil em L, de aço galvanizado, de 30 mm para o reforço do encontro entre a lã mineral e o paramento.
Unitário |  | Ud |  | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt42coi120cb |  | m² |  | Painel de lã mineral segundo EN 13162, de 40 mm de espessura, condutibilidade térmica 0,031 W/(m°C), Euroclasse A1 de reacção ao fogo, para a protecção contra incêndios de condutas metálicas rectangulares. |  | 1.1 |  | 3963.34 | 4359.67
mt12psg160d |  | m |  | Perfil em L, de aço galvanizado, de 30 mm. |  | 0.67 |  | 141.28 | 94.66
mt42coi036a |  | Ud |  | Cartucho de pasta intumescente em base aquosa, cor branca, com pH neutro e sem dissolventes, para vedação ignífuga de passagem de condutas metálicas entre sectores de incêndio. |  | 0.02 |  | 4587.96 | 91.76
mt42coi035a |  | kg |  | Adesivo incombustível e inorgânico, à base de silicato de sódio alcalino, de presa lenta, para vedação ignífuga do encontro entre a lã mineral e o paramento. |  | 0.05 |  | 1140.67 | 57.03
mt42coi037a |  | Ud |  | Pernos electrossoldáveis de 40 mm de comprimento, para fixação do painel à superfície metálica. |  | 18 |  | 22.31 | 401.58
mt42coi038b |  | Ud |  | Parafuso helicoidal de aço inoxidável de 80 mm de comprimento, para a união de juntas longitudinais entre painéis isolantes. |  | 4 |  | 29.75 | 119
mo054 |  | h |  | Oficial de 1ª montador de isolamentos. |  | 0.495 |  | 472 | 233.64
mo101 |  | h |  | Ajudante de montador de isolamentos. |  | 0.495 |  | 292.26 | 144.67
|  | % |  | Custos directos complementares |  | 2 |  | 5502.01 | 110.04
Custo de manutenção decenal: 280,60$ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 5612.05
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 13162:2012+A1:2015 |  |  |  |  | 1072015 |  | 1072016
Produtos de isolamento térmico para aplicação em edifícios — Produtos manufaturados de lã mineral (MW) — Especificação
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada e início do período de coexistência
(b) Data final do período de coexistência / entrada em vigor da marcação CE
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho