## Folha 1
NAC010 | m² |  | Isolamento termo-acústico exterior de condutas metálicas.
Isolamento termo-acústico exterior para conduta metálica circular de climatização, realizado com manta de lã de vidro, segundo NP EN 14303, revestida numa das suas faces com papel kraft-alumínio que actua como barreira de vapor, de 50 mm de espessura, resistência térmica 1,25 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,04 W/(m°C), fixado com fita autocolante de alumínio. Inclusive fita adesiva de alumínio para a vedação de juntas.
Unitário |  | Ud |  | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt42con140a |  | m² |  | Manta de lã de vidro, segundo NP EN 14303, revestida numa das suas faces com papel kraft-alumínio que actua como barreira de vapor, de 50 mm de espessura, resistência térmica 1,25 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,04 W/(m°C), Euroclasse B-s1, d0 de reacção ao fogo segundo NP EN 13501-1, para o isolamento de condutas de ar em climatização. |  | 1.1 |  | 884.74 | 973.21
mt42con020 |  | m |  | Fita autocolante de alumínio, de 50 microns de espessura e 65 mm de largura, à base de resinas acrílicas, para a vedação e fixação do isolamento. |  | 1.5 |  | 30.73 | 46.1
mo054 |  | h |  | Oficial de 1ª montador de isolamentos. |  | 0.125 |  | 639.39 | 79.92
mo101 |  | h |  | Ajudante de montador de isolamentos. |  | 0.125 |  | 398.94 | 49.87
|  | % |  | Custos directos complementares |  | 2 |  | 1149.1 | 22.98
Custo de manutenção decenal: 58,60$ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 1172.08
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 14303:2009+A1:2013 |  |  |  |  | 1112010 |  | 1112010 |  |  | 1/3/4
Produtos de isolamento térmico para o equipamento de edifícios e de instalações industriais — Produtos fabricados em lã mineral (MW) — Especificações
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho