## Folha 1
IBP020 | Ud |  | Unidade exterior de ar condicionado, com recuperação de calor, para gás R-410A.
Unidade exterior de ar condicionado SHRM-e, sistema VRF com recuperação de calor, para gás R-410A, alimentação trifásica (400V/50Hz), modelo MMY-MAP1606FT8P-E "TOSHIBA", potência frigorífica nominal 45 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 27°C, temperatura de bolbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de bolbo seco do ar exterior 35°C, temperatura de bolbo húmido do ar exterior 24°C), EER 3,23, EER a 50% da carga 6,23, SEER 5,78, consumo eléctrico nominal em arrefecimento 13,9 kW, limite de funcionamento de temperatura de bolbo seco do ar exterior em arrefecimento desde -10 até 46°C, potência calorífica nominal 50 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 20°C, temperatura de bolbo seco do ar exterior 7°C, temperatura de bolbo húmido do ar exterior 6°C), COP 2,91, COP a 50% da carga 5,28, SCOP 3,51, consumo eléctrico nominal em aquecimento 12,2 kW, limite de funcionamento de temperatura de bolbo húmido do ar exterior em aquecimento desde -25 até 15,5°C, de 1830x1600x780 mm, 377 kg, pressão sonora em arrefecimento 61 dBA, pressão sonora em aquecimento 62 dBA, potência sonora em arrefecimento 83 dBA, potência sonora em aquecimento 84 dBA, caudal de ar 17300 m³/h, compressores tipo Twin Rotary, com tecnologia Inverter, com capacidade de ligação até 36 unidades interiores. O preço não inclui os elementos anti-vibratórios de pavimento, a canalização nem a cablagem eléctrica de alimentação.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42tsb060e |  | Ud |  | Unidade exterior de ar condicionado SHRM-e, sistema VRF com recuperação de calor, para gás R-410A, alimentação trifásica (400V/50Hz), modelo MMY-MAP1606FT8P-E "TOSHIBA", potência frigorífica nominal 45 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 27°C, temperatura de bolbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de bolbo seco do ar exterior 35°C, temperatura de bolbo húmido do ar exterior 24°C), EER 3,23, EER a 50% da carga 6,23, SEER 5,78, consumo eléctrico nominal em arrefecimento 13,9 kW, limite de funcionamento de temperatura de bolbo seco do ar exterior em arrefecimento desde -10 até 46°C, potência calorífica nominal 50 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 20°C, temperatura de bolbo seco do ar exterior 7°C, temperatura de bolbo húmido do ar exterior 6°C), COP 2,91, COP a 50% da carga 5,28, SCOP 3,51, consumo eléctrico nominal em aquecimento 12,2 kW, limite de funcionamento de temperatura de bolbo húmido do ar exterior em aquecimento desde -25 até 15,5°C, de 1830x1600x780 mm, 377 kg, pressão sonora em arrefecimento 61 dBA, pressão sonora em aquecimento 62 dBA, potência sonora em arrefecimento 83 dBA, potência sonora em aquecimento 84 dBA, caudal de ar 17300 m³/h, compressores tipo Twin Rotary, com tecnologia Inverter, com capacidade de ligação até 36 unidades interiores. | 1 | 4099760 | 4099760
mo005 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 7.914 | 639.39 | 5060.13
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 7.914 | 398.19 | 3151.28
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 4107980 | 82159.5
Custo de manutenção decenal: 1.466.547,22$ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 4190130