## Folha 1
ICB011 | Ud |  | Colector solar térmico para instalação colectiva, sobre cobertura inclinada.
Colector solar térmico formado por bateria de 2 módulos, composto cada um deles de um colector solar térmico plano, com painel de montagem vertical de 1135x2115x112 mm, superfície útil 2,1 m², rendimento óptico 0,75 e coeficiente de perdas primário 3,993 W/m²K, segundo NP EN 12975-2, composto de: painel de vidro temperado de baixo teor em ferro (solar granulado), de 3,2 mm de espessura e alta transmitância (92%), estrutura traseira em bandeja de polietileno reciclável resistente à intempérie (resina ABS), caixilho de fibra de vidro reforçada com polímeros, absorvedor de cobre com revestimento selectivo de crómio preto de alto rendimento, grelha de 8 tubos de cobre soldados em ómega sem metal de entrega, isolamento de lã mineral de 60 mm de espessura e uniões mediante mangas flexíveis com abraçadeiras de ajuste rápido, colocados sobre estrutura suporte para cobertura inclinada. Inclusive acessórios de montagem e fixação, conjunto de ligações hidráulicas entre colectores solares térmicos, liquido de enchimento para colector solar térmico, válvula de segurança, purgador, válvulas de corte e demais acessórios. Totalmente montado, ligado e testado.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt38csg005a |  | Ud |  | Colector solar térmico plano, com painel de montagem vertical de 1135x2115x112 mm, superfície útil 2,1 m², rendimento óptico 0,75 e coeficiente de perdas primário 3,993 W/m²K, segundo NP EN 12975-2, composto de: painel de vidro temperado de baixo teor em ferro (solar granulado), de 3,2 mm de espessura e alta transmitância (92%), estrutura traseira em bandeja de polietileno reciclável resistente à intempérie (resina ABS), caixilho de fibra de vidro reforçada com polímeros, absorvedor de cobre com revestimento selectivo de crómio preto de alto rendimento, grelha de 8 tubos de cobre soldados em ómega sem metal de entrega, isolamento de lã mineral de 60 mm de espessura e uniões mediante mangas flexíveis com abraçadeiras de ajuste rápido. | 2 | 63232.5 | 126465
mt38csg007a |  | Ud |  | Caixilho, para cobertura inclinada, para colector solar térmico. | 2 | 12937.6 | 25875.2
mt38csg008 |  | Ud |  | Jogo de fixação, para cobertura inclinada, para caixilho de colector solar térmico. | 2 | 9525.31 | 19050.6
mt38csg040 |  | Ud |  | Kit de ligações hidráulicas para colectores solares térmicos, com ligações isoladas, tampões, passa-cabos e racores. | 1 | 14824.9 | 14824.9
mt38csg120 |  | Ud |  | Purgador automático, especial para aplicações de energia solar térmica, equipado com válvula de esfera e câmara de acumulação de vapor. | 1 | 11765.1 | 11765.1
mt38csg110 |  | Ud |  | Válvula de segurança especial para aplicações de energia solar térmica, para uma temperatura máxima de 130°C. | 1 | 6274.74 | 6274.74
mt38csg100 |  | l |  | Solução água-glicol para enchimento de colector solar térmico, para uma temperatura de trabalho de -28°C a +200°C. | 2.3 | 646.88 | 1487.82
mt37sve010d |  | Ud |  | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 1". | 2 | 1965.56 | 3931.12
mo009 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de colectores solares. | 6.193 | 639.39 | 3959.74
mo108 |  | h |  | Ajudante de instalador de colectores solares. | 6.193 | 398.19 | 2465.99
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 216100 | 4322.01
Custo de manutenção decenal: 167.520,95$ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 220422