## Folha 1
ICV043 | Ud | Equipamento ar-água, bomba de calor aerotérmica, para produção de A.Q.S., aquecimento e arrefecimento.
Equipamento ar-água, bomba de calor aerotérmica, para produção de A.Q.S., aquecimento e arrefecimento, SEER 8,02 (temperatura de saída da água 18°C), SEER 4,64 (temperatura de saída da água 7°C), SCOP 4,48 (temperatura de entrada do ar 7°C, temperatura de saída da água 35°C), SCOP 3,43 (temperatura de entrada do ar 7°C, temperatura de saída da água 55°C), para gás R-32, potência calorífica 4,6 kW, COP 5,2 (temperatura de saída da água 35°C, temperatura de bolbo seco do ar exterior 7°C), potência calorífica 4,11 kW COP 3,69 (temperatura de saída da água 45°C, temperatura de bolbo seco do ar exterior 7°C), potência frigorífica 6 kW, EER 5,35 (temperatura de saída da água 18°C, temperatura de bolbo seco do ar exterior 35°C), potência frigorífica 4,5 kW, EER 3,6 (temperatura de saída da água 7°C, temperatura de bolbo seco do ar exterior 35°C), formado por uma unidade exterior, com tecnologia Inverter, alimentação monofásica (230V/50Hz), dimensões 880x840x330 mm, peso 54 kg, potência sonora 58 dBA, diâmetro de ligação da tubagem de gás 1/2", diâmetro de ligação da tubagem do líquido 1/4", e uma unidade interior com depósito de A.Q.S. de 190 litros, SCOP 4, em A.Q.S., com temperatura de entrada do ar 14°C, classe de eficiência energética em A.Q.S. A+, perfil de consumo L, classe de eficiência energética em aquecimento A++, potência sonora 32 dBA, dimensões 1948x560x564 mm, peso 173 kg, diâmetro de ligação das tubagens de água G 3/4", temperatura máxima de saída da água em aquecimento 60°C, temperatura mínima de saída da água em arrefecimento 7°C, com quadro de controlo, permutador de placas, filtro, válvula de 3 vias, válvula de segurança, válvula de enchimento e esvaziamento, válvula termostática para A.Q.S., válvula de segurança para aquecimento, vaso de expansão e bomba de circulação. Inclusive elementos anti-vibratórios de pavimento. Totalmente montado, ligado e colocado em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correcto funcionamento.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42bax009aa |  | Ud | Equipamento ar-água, bomba de calor aerotérmica, para produção de A.Q.S., aquecimento e arrefecimento, SEER 8,02 (temperatura de saída da água 18°C), SEER 4,64 (temperatura de saída da água 7°C), SCOP 4,48 (temperatura de entrada do ar 7°C, temperatura de saída da água 35°C), SCOP 3,43 (temperatura de entrada do ar 7°C, temperatura de saída da água 55°C), para gás R-32, potência calorífica 4,6 kW, COP 5,2 (temperatura de saída da água 35°C, temperatura de bolbo seco do ar exterior 7°C), potência calorífica 4,11 kW COP 3,69 (temperatura de saída da água 45°C, temperatura de bolbo seco do ar exterior 7°C), potência frigorífica 6 kW, EER 5,35 (temperatura de saída da água 18°C, temperatura de bolbo seco do ar exterior 35°C), potência frigorífica 4,5 kW, EER 3,6 (temperatura de saída da água 7°C, temperatura de bolbo seco do ar exterior 35°C), formado por uma unidade exterior, com tecnologia Inverter, alimentação monofásica (230V/50Hz), dimensões 880x840x330 mm, peso 54 kg, potência sonora 58 dBA, diâmetro de ligação da tubagem de gás 1/2", diâmetro de ligação da tubagem do líquido 1/4", e uma unidade interior com depósito de A.Q.S. de 190 litros, SCOP 4, em A.Q.S., com temperatura de entrada do ar 14°C, classe de eficiência energética em A.Q.S. A+, perfil de consumo L, classe de eficiência energética em aquecimento A++, potência sonora 32 dBA, dimensões 1948x560x564 mm, peso 173 kg, diâmetro de ligação das tubagens de água G 3/4", temperatura máxima de saída da água em aquecimento 60°C, temperatura mínima de saída da água em arrefecimento 7°C, com quadro de controlo, permutador de placas, filtro, válvula de 3 vias, válvula de segurança, válvula de enchimento e esvaziamento, válvula termostática para A.Q.S., válvula de segurança para aquecimento, vaso de expansão e bomba de circulação. | 1 | 1305820 | 1305820
mt37sve010d |  | Ud | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 1". | 2 | 1985.86 | 3971.72
mt37sve010c |  | Ud | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 3/4". | 2 | 1193.42 | 2386.84
mt42www080 |  | Ud | Kit de amortecedores anti-vibração de pavimento, formado por quatro amortecedores de borracha, com os correspondentes parafusos, porcas e anilhas. | 1 | 1307.12 | 1307.12
mo005 |  | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 2.295 | 672.75 | 1543.96
mo104 |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 2.295 | 418.91 | 961.4
|  | % | Custos directos complementares | 2 | 1316000 | 26319.9
Custo de manutenção decenal: 859.081,66$ nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 1342320