## Folha 1
IET010 | m | Troço comum.
Troço comum enterrado, formado por cabo multipolar com condutores de alumínio, LSVAV 4x16 mm², sendo a sua tensão nominal de 0,6/1 kV, protegido por tubo de polietileno de parede dupla, de 75 mm de diâmetro.
Unitário |  |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt01ara010a |  |  | m³ | Areia com granulometria de 0 a 5 mm de diâmetro, limpa. | 0.092 | 1673.25 | 153.94
mt35aia070ad |  |  | m | Tubo curvável, fornecido em rolo, de polietileno de parede dupla (lisa pelo interior e corrugada pelo exterior), de cor laranja, de 75 mm de diâmetro nominal, para canalização enterrada, resistência à compressão 450 N, resistência ao impacto 20 joules, com grau de protecção IP549 segundo NP EN 60529, com fio guia incorporado. Segundo NP EN 61386-1, NP EN 61386-22 e EN 50086-2-4. | 1 | 711.61 | 711.61
mt35cep030a |  |  | m | Cabo multipolar LSVAV, sendo a sua tensão nominal de 0,6/1 kV, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutores maciços de alumínio classe 1 de 4x16 mm² de secção, com isolamento de PVC, bainha interior de PVC, armadura de fitas de aço e bainha exterior de PVC. Segundo IEC 60502-1. | 1 | 401.83 | 401.83
mt35www010 |  |  | Ud | Material auxiliar para instalações eléctricas. | 0.2 | 241.82 | 48.36
mq04dua020b |  |  | h | Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. | 0.011 | 1005.46 | 11.06
mq02rop020 |  |  | h | Apiloador (Saltitão) de condução manual, de 80 kg, com placa de 30x30 cm. | 0.08 | 379.62 | 30.37
mq02cia020j |  |  | h | Camião cisterna, de 8 m³ de capacidade. | 0.001 | 11514.6 | 11.51
mo020 |  |  | h | Oficial de 1ª construção. | 0.07 | 627.12 | 43.9
mo113 |  |  | h | Operário não qualificado construção. | 0.07 | 386.89 | 27.08
mo003 |  |  | h | Oficial de 1ª electricista. | 0.1 | 644.41 | 64.44
mo102 |  |  | h | Ajudante de electricista. | 0.086 | 401.31 | 34.51
|  |  | % | Custos directos complementares | 2 | 1538.61 | 30.77
Custo de manutenção decenal: 62,78$ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 1569.38