## Folha 1
IGD100 | Ud |  | Bateria de garrafas de gases de petróleo liquefeitos (GPL).
Bateria para 6 garrafas (3 de serviço e 3 de reserva), de 35 kg de capacidade unitária de gases de petróleo liquefeitos (GPL), com mangueira de ligação, válvulas antirretorno, colector, inversor automático, limitador de pressão e válvula porta-manómetro. Inclusive acessórios de ligação e elementos de fixação. O preço não inclui as garrafas de gases de petróleo liquefeitos (GPL).
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt43bbg030a |  | Ud |  | Lira de 420 mm de comprimento, para gases de petróleo liquefeitos (GPL). | 6 | 1023.83 | 6142.98
mt43bbg040 |  | Ud |  | Válvula antirretorno de rosca métrica fêmea-macho de 20 mm de diâmetro e 150 mm de comprimento, com junta. | 6 | 385.6 | 2313.6
mt43bbg010c |  | Ud |  | Colector metálico, para 6 garrafas de gases de petróleo liquefeitos (GPL) (3 de serviço e 3 de reserva), colocadas em linha. | 1 | 12065.7 | 12065.7
mt43bbg020 |  | Ud |  | Inversor automático, de 10 kg/h de caudal nominal, 1,5 bar de pressão de saída em serviço e 0,8 bar de pressão de saída em reserva, para troca de garrafas sem interrupção do fornecimento de gás, segundo EN 13786. | 1 | 9661.25 | 9661.25
mt43bbg050 |  | Ud |  | Limitador de pressão, de 10 kg/h de caudal nominal e 1,75 bar de pressão de saída. | 1 | 4181.15 | 4181.15
mt43bbg080 |  | Ud |  | Válvula porta-manómetro de rosca cilíndrica GAS fêmea-macho de 1/4" de diâmetro, PN=25 bar, com tampão. | 1 | 2896.9 | 2896.9
mo010 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de gás. | 3.769 | 644.41 | 2428.78
mo109 |  | h |  | Ajudante de instalador de gás. | 3.769 | 401.31 | 1512.54
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 41202.9 | 824.06
Custo de manutenção decenal: 3.782,43$ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 42026.96