## Folha 1
ZCV201 | Ud |  | Unidade água-água, bomba de calor geotérmica, para produção de A.Q.S. e aquecimento.
Reabilitação energética de edifício através da colocação, em substituição de equipamento existente, de bomba de calor geotérmica, água-água, para aquecimento e produção de A.Q.S., alimentação monofásica a 230 V, potência calorífica nominal 7,51 kW, COP 4,34, potência sonora 44 dBA, dimensões 596x690x1845 mm, peso 229 kg, para gás refrigerante R-407C, com bombas de circulação de caudal variável classe de eficiência energética A para os circuitos primário e secundário, compressor de tipo scroll, controlo de equilíbrio energético, ecrã de informação gráfica, resistência eléctrica seleccionável para 1,5, 3 ou 4,5 kW, permutadores de aço inoxidável, válvula motorizada de 3 vias, depósito com permutador de A.Q.S. de 180 l de capacidade, sondas de temperatura, pressostato, filtro, manómetros, válvula de segurança e válvulas de seccionamento. Totalmente montada, ligada e colocada em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correcto funcionamento.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42bci020ch |  | Ud |  | Bomba de calor geotérmica, água-água, para aquecimento e produção de A.Q.S., alimentação monofásica a 230 V, potência calorífica nominal 7,51 kW, COP 4,34, potência sonora 44 dBA, dimensões 596x690x1845 mm, peso 229 kg, para gás refrigerante R-407C, com bombas de circulação de caudal variável classe de eficiência energética A para os circuitos primário e secundário, compressor de tipo scroll, controlo de equilíbrio energético, ecrã de informação gráfica, resistência eléctrica seleccionável para 1,5, 3 ou 4,5 kW, permutadores de aço inoxidável, válvula motorizada de 3 vias, depósito com permutador de A.Q.S. de 180 l de capacidade, sondas de temperatura, pressostato, filtro, manómetros, válvula de segurança e válvulas de seccionamento. | 1 | 1539730 | 1539730
mt42www050 |  | Ud |  | Termómetro bimetálico, diâmetro de esfera de 100 mm, com tomada vertical, com bainha de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. | 2 | 8846.08 | 17692.2
mt37sve010c |  | Ud |  | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 3/4". | 4 | 1181.22 | 4724.88
mt37sve010d |  | Ud |  | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 1". | 2 | 1965.56 | 3931.12
mo005 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 9.761 | 639.39 | 6241.09
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 9.761 | 398.19 | 3886.73
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 1576200 | 31524
Custo de manutenção decenal: 1.028.944,78$ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 1607730